## LEGENDA
		1. OPIS KOTLA
	MODEL KOTLA PREMA SNAZI	1.1. EKO-CK P 20 + Cm Pelet-set 14 - 1.7. EKO-CK P 60 + Cm Pelet-set 50					1.9. EKO-CK P 70	1.10. EKO-CK P 90	1.11. EKO-CK P 110
	OBAVEZNA OPREMA
	OTVORENI SISTEM GRIJANJA	otvorena ekspanzijska posuda (min. 7% volumena vode u sistemu)
	ZATVORENI SISTEM GRIJANJA	sigurnosno-odzračna grupa (2,5bar) za kotlove do 50kW, sigurnosni ventil prema EN 12828 za kotlove iznad 50kW, ekspanzijska posuda (min. 10% volumena vode u sistemu)
	OPCIJSKA DODATNA OPREMA						zračno čišćenje plamenika
SPAJANJE KOTLA DIREKTNO NA SUSTAV GRIJANJA	ZAŠTITA POVRATNOG VODA KOTLA
	a) Jedan direktni krug grijanja (bez PTV)	2.4. ESBE VRG141 32-16					2.5. ESBE VRG141 40-25	2.6. ESBE VRG131 50-40
	b) Dva ili više krugova grijanja preko hidrauličke skretnice	3.1.1. ESBE VTC 512 ili 3.1.2.ESBE VTC 531					4.5. ESBE VRG131 40-25 + 5.1. ESBE CRA 111	4.6. ESBE VRG131 50-40 + 5.1. ESBE CRA 111
		3.2.1. ESBE LTC 261 (do 40kW)			3.2.2. ESBE LTC 271 (do 50kW)
	*moguće u sklopu s određenim varijantama regulacije	4.4. ESBE VRG131 32-16 + 5.2. ESBE ARA 651					4.5. ESBE VRG131 40-25 + 5.2. ESBE ARA 651	4.6. ESBE VRG131 50-40 + 5.2. ESBE ARA 651

SPAJANJE KOTLA NA SUSTAV GRIJANJA PREKO AKUMULACIJSKOG SPREMNIKA	ZAŠTITA POVRATNOG VODA KOTLA	3.1.1. ESBE VTC 512 ili 3.1.2. ESBE VTC 531					4.5. ESBE VRG131 40-25 + 5.1. ESBE CRA 111	4.6. ESBE VRG131 50-40 + 5.1. ESBE CRA 111
		3.2.1. ESBE LTC 261			3.2.2. ESBE LTC 271
	*moguće u sklopu s određenim varijantama regulacije	4.4. ESBE VRG131 32-16 + 5.2. ESBE ARA 651					4.5. ESBE VRG131 40-25 + 5.2. ESBE ARA 651	4.6. ESBE VRG131 50-40 + 5.2. ESBE ARA 651

	AKUMULACIJSKI SPREMNIK***	potreban je volumen akumulacijskog spremnika min. 10L/kW
	REGULACIJA KRUGOVIMA GRIJANJA I PTV preko hidrauličke skretnice ili akumulacijskog spremnika
	a) jedan krug grijanja i PTV*	Osnovna kotlovska regulacija (*umjesto drugog kruga grijanja može se voditi zaštita povratnog voda kotla) + 7.2. CSK (x1)**
	b) dva kruga grijanja i PTV	Osnovna kotlovska regulacija + 7.2. CSK (x2)**
	c) tri krug grijanja i PTV*	Osnovna kotlovska regulacija + 7.1.1. CM2K-P (x1) + 7.2. CSK (x3)**
	d) četiri krug grijanja i PTV	Osnovna kotlovska regulacija + 7.1.1. CM2K-P (x1) + 7.2. CSK (x4)**
	DOPUNA IZ SEZONSKOG SPREMNIKA	vakuum dopuna (vidi excel 'Vakuum dopuna')
* regulacija može voditi zaštitu povratnog voda kotla; u tom slučaju jedan osjetnik 'vf' koristi se za zaštitu povratnog voda kotla; ako se ne koristi regulacija za zaštitu povratnog voda, nije potreban osjetnik 'vf'
** navedena je varijanta sa sobnim korektorom, ali može i sobni termostat
*** moguće je kombinirati dva ili više akumulacijskih spremnika (svih tipova)

## Primjer
	KOTAO NA PELET EKO-CK P 50 s Cm Pelet-setom 50 SPOJEN NA AKUMULACIJSKI SPREMNIK S TRI KRUGA GRIJANJA I PTV - ZATVORENI SUSTAV

1.	Čelični toplovodni kotao EKO-CK P s Cm Pelet-setom namijenjen je za loženje peletima. Ložište je izrađeno od visokokvalitetnog 5mm kotlovskog lima. Kotao je tvornički opremljen termostatom koji upravlja radom pumpe. Pelet set se sastoji od plamenika, u kojem se nalaze ventilator i elektrogrijač, regulacije, spremnika peleta s transporterom te turbulatora. / Isporučuje se u više dijelova pa je jednostavan za transport i unos u prostor predviđen za ugradnju. / Kotlovska regulacija može voditi 5 pumpi (kotlovsku pumpu, pumpe dva kruga grijanja, pumpu kruga grijanja PTV-a i recirkulacijsku pumpu). Regulacija se može proširiti dodatnim modulima za dva kruga grijanja. / Postoji mogućnost dogradnje opreme za telefonsko ili GSM uključivanje/isključivanje, povezivanje više kotlova u kaskadu te dogradnja opreme za automatsku dopunu peleta iz sezonskog spremnika u spremnik uz kotao. / U osnovnu isporuke kotla je uključen je i pokazivač temperature kotlovske vode te pribor za čišćenje i pepeljara. / Kotao je izrađen u skladu s Europskom normom EN 303-5.
	EKO-CK P 70 + Cm Pelet-set 90
1.8.	Tip plamenika: CPPL-90 / Toplinski učin: 60 kW / Iskoristivost: 90,5% / Sadržaj vode u kotlu: 135 litara / Polaz/povrat: 6/4'' / Punjenje/pražnjenje: 1'' / Maksimalna radna temperatura: 90°C / Maksimalni radni pretlak: 2,5bar / Spremnik peleta: CPSP-800 / Volumen spremnika peleta: 800 litara / Dimenzije spremnika VxDxŠ: 1420x980x1010 / Priključni napon: 230V/50Hz	1 kom
	OBAVEZNA DODATNA OPREMA:
	- sigurnosno-odzračna grupa (2,5bar)	1 kom
	- ekspanzijska posuda 100L	1 kom
	- kotlovska pumpa	1 kom	* nije dio ponude Centrometala

	Navojni troputni miješajući ventil
2.5.	ESBE VRG141 40-25 / Rp 6/4'' / Kvs: 25m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 106x106 / Masa: 1,89kg	1 kom	zaštita povratnog voda kotla
2.3.	ESBE VRG141 25-10 / Rp 1'' / Kvs: 10m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 82x82 / Masa: 0,8kg	3 kom	miješajući ventil krugova grijanja
5.2.	ESBE ARA651
	Motorni pogon za navojne troputne miješajuće ventile svih veličina. Za upravljanje pogonom potrebna vanjska regulacija. / Priključni napon: 230VAC / Okretni moment: 15Nm / Vrijeme otvaranja ventila za 90°: 60s / Ugradbene dimenzije* (ŠxVxD): 105x88x77 / *odnose se samo na kućište pogona / Masa: 0,4kg	4 kom	1x zaštita povratnog voda, 3x krugovi grijanja

6.1.	Akumulacijski spremnik CAS
	Akumulacijski spremnici CAS namijenjeni su ugradnji u sustave centralnog grijanja uz kotlove na kruto gorivo radi akumuliranja toplinske energije te ekonomičnijeg i efikasnijeg rada kotla. / Spremnici su izrađeni iz atestiranih materijala u skladu s normom ISO 9001:2008. / Izolirani su toplinskom izolacijom 100mm s oblogom od skaja s vanjske i donje strane. / Spremnike je moguće međusobno povezivati kako bi se povećala ukupna akumulacija u sustavu. / Mogućnost odabira dimenzija priključaka po vlastitoj želji. / Tehničke upute: / http://www.centrometal.hr/wp-content/uploads/2011/09/CAS-1-skaj-Teh-upute-10-2013.pdf
6.1.2.	CAS 801
	Volumen: 740 litara / Vanjski promjer: 990 mm / Ukupna visina: 1750 mm / Min. Visina prostorije: 1950 mm / Priključci: 6/4'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C / Ukupna masa spremnika: 112kg	1 kom	minimalno 10L/kW

7.1.1.	Modul za dva kruga grijanja CM2K-B / - omogućuje vođenje do 2 kruga grijanja prema vanjskoj temperaturi i krivulji grijanja (vođenje do 2 miješajuća ventila sa / motornim pogonom i do 2 pumpe grijanja) / - moguće spajanje do 2 sobna korektora CSK (dodatna oprema) / - moguće spajanje do 4 modula u seriju (do 8 krugova grijanja) / U isporuku uključeno: 1x modul + 2x OPV (osjetnik polaznog voda) + 1 UTPkabel	1 kom
7.2.	Sobni korektor - CSK / - omogućuje korekciju zadane temperature u prostoriji (prema zadanoj temperaturi na kotlovskoj regulaciji) / - omogućuje gašenje tog kruga grijanja / - spajanje na modul CM2K / U isporuku uključen 1x sobni korektor	3 kom

	Spremnik PTV-a	1 kom
	spremnici PTV-a (SKB Digi, LKB Digi, TB i STEB) nalaze se u drugim excel-ima

## 1__Kotao
	EKO-CK P s Cm Pelet-set
1.	Čelični toplovodni kotao EKO-CK P s Cm Pelet-setom namijenjen je za loženje peletima. Ložište je izrađeno od visokokvalitetnog 5mm kotlovskog lima. Kotao je tvornički opremljen termostatom koji upravlja radom pumpe. Pelet set se sastoji od plamenika, u kojem se nalaze ventilator i elektrogrijač, regulacije, spremnika peleta s transporterom te turbulatora. / Isporučuje se u više dijelova pa je jednostavan za transport i unos u prostor predviđen za ugradnju. / Kotlovska regulacija može voditi 5 pumpi (kotlovsku pumpu, pumpe dva kruga grijanja, pumpu kruga grijanja PTV-a i recirkulacijsku pumpu). Regulacija se može proširiti dodatnim modulima za dva kruga grijanja. / Postoji mogućnost dogradnje opreme za telefonsko ili GSM uključivanje/isključivanje, povezivanje više kotlova u kaskadu te dogradnja opreme za automatsku dopunu peleta iz sezonskog spremnika u spremnik uz kotao. / U osnovnu isporuke kotla je uključen je i pokazivač temperature kotlovske vode te pribor za čišćenje i pepeljara. / Kotao je izrađen u skladu s Europskom normom EN 303-5.
	Preporučene vrijednosti drvenih peleta: / – ogrijevna vrijednost >= 4,9 kWh/kg (17,5 MJ/kg) / – promjer ≥ 6 mm / – max. duljina = 50 mm / – max. postotak vlage = 12% / – max. postotak pepela = 1,5%
	Tehničke upute: / http://www.centrometal.hr/wp-content/uploads/2013/03/Teh-upute-Pelet-set-KORISNIK-04-2014-H-R-02-82e4.pdf / http://www.centrometal.hr/wp-content/uploads/2013/03/Teh-upute-Pelet-set-40-50-KORISNIK-04-2014-HR-02-82e4.pdf / http://www.centrometal.hr/wp-content/uploads/2013/03/Teh-upute-Pelet-set-90-KORISNIK-04-2014-HR-02-83f.pdf / NAPOMENA: Cm Pelet set uključuje navedeni spremnik, ali se može naručiti i neki drugi spremnik iz ponude.

	EKO-CK P 20 + Cm Pelet-set 14
1.1.	Tip plamenika: CPPL-14 / Toplinski učin: 14 kW / Iskoristivost: 90,1% / Sadržaj vode u kotlu: 60 litara / Polaz/povrat: 5/4'' / Punjenje/pražnjenje: 1/2'' / Maksimalna radna temperatura: 90°C / Maksimalni radni pretlak: 2,5bar / Spremnik peleta: CPSP / Volumen spremnika peleta: 370 litara / Dimenzije spremnika VxDxŠ: 1545x730x625 / Priključni napon: 230V/50Hz
	EKO-CK P 25 + Cm Pelet-set 35
1.2.	Tip plamenika: CPPL-35 / Toplinski učin: 20 kW / Iskoristivost: 90,2% / Sadržaj vode u kotlu: 64 litara / Polaz/povrat: 5/4'' / Punjenje/pražnjenje: 1/2'' / Maksimalna radna temperatura: 90°C / Maksimalni radni pretlak: 2,5bar / Spremnik peleta: CPSP / Volumen spremnika peleta: 370 litara / Dimenzije spremnika VxDxŠ: 1545x730x625 / Priključni napon: 230V/50Hz
	EKO-CK P 30 + Cm Pelet-set 35
1.3.	Tip plamenika: CPPL-35 / Toplinski učin: 25 kW / Iskoristivost: 90,3% / Sadržaj vode u kotlu: 67 litara / Polaz/povrat: 5/4'' / Punjenje/pražnjenje: 1/2'' / Maksimalna radna temperatura: 90°C / Maksimalni radni pretlak: 2,5bar / Spremnik peleta: CPSP / Volumen spremnika peleta: 370 litara / Dimenzije spremnika VxDxŠ: 1545x730x625 / Priključni napon: 230V/50Hz
	EKO-CK P 35 + Cm Pelet-set 35
1.4.	Tip plamenika: CPPL-35 / Toplinski učin: 30 kW / Iskoristivost: 90,3% / Sadržaj vode u kotlu: 76 litara / Polaz/povrat: 5/4'' / Punjenje/pražnjenje: 1/2'' / Maksimalna radna temperatura: 90°C / Maksimalni radni pretlak: 2,5bar / Spremnik peleta: CPSP / Volumen spremnika peleta: 370 litara / Dimenzije spremnika VxDxŠ: 1545x730x625 / Priključni napon: 230V/50Hz
	EKO-CK P 40 + Cm Pelet-set 35
1.5.	Tip plamenika: CPPL-35 / Toplinski učin: 35 kW / Iskoristivost: 90,3% / Sadržaj vode u kotlu: 78 litara / Polaz/povrat: 5/4'' / Punjenje/pražnjenje: 1/2'' / Maksimalna radna temperatura: 90°C / Maksimalni radni pretlak: 2,5bar / Spremnik peleta: CPSP / Volumen spremnika peleta: 370 litara / Dimenzije spremnika VxDxŠ: 1545x730x625 / Priključni napon: 230V/50Hz
	EKO-CK P 50 + Cm Pelet-set 50
1.6.	Tip plamenika: CPPL-50 / Toplinski učin: 40 kW / Iskoristivost: 90,4% / Sadržaj vode u kotlu: 96 litara / Polaz/povrat: 5/4'' / Punjenje/pražnjenje: 1/2'' / Maksimalna radna temperatura: 90°C / Maksimalni radni pretlak: 2,5bar / Spremnik peleta: CPSP / Volumen spremnika peleta: 370 litara / Dimenzije spremnika VxDxŠ: 1545x730x625 / Priključni napon: 230V/50Hz
	EKO-CK P 60 + Cm Pelet-set 50
1.7.	Tip plamenika: CPPL-50 / Toplinski učin: 50 kW / Iskoristivost: 90,4% / Sadržaj vode u kotlu: 118 litara / Polaz/povrat: 5/4'' / Punjenje/pražnjenje: 1/2'' / Maksimalna radna temperatura: 90°C / Maksimalni radni pretlak: 2,5bar / Spremnik peleta: CPSP / Volumen spremnika peleta: 370 litara / Dimenzije spremnika VxDxŠ: 1545x730x625 / Priključni napon: 230V/50Hz
	EKO-CK P 70 + Cm Pelet-set 90
1.8.	Tip plamenika: CPPL-90 / Toplinski učin: 60 kW / Iskoristivost: 90,5% / Sadržaj vode u kotlu: 135 litara / Polaz/povrat: 6/4'' / Punjenje/pražnjenje: 1'' / Maksimalna radna temperatura: 90°C / Maksimalni radni pretlak: 2,5bar / Spremnik peleta: CPSP-800 / Volumen spremnika peleta: 800 litara / Dimenzije spremnika VxDxŠ: 1420x980x1010 / Priključni napon: 230V/50Hz
	EKO-CK P 90 + Cm Pelet-set 90
1.9.	Tip plamenika: CPPL-90 / Toplinski učin: 70 kW / Iskoristivost: 90,6% / Sadržaj vode u kotlu: 140 litara / Polaz/povrat: 2'' / Punjenje/pražnjenje: 1'' / Maksimalna radna temperatura: 90°C / Maksimalni radni pretlak: 2,5bar / Spremnik peleta: CPSP-800 / Volumen spremnika peleta: 800 litara / Dimenzije spremnika VxDxŠ: 1420x980x1010 / Priključni napon: 230V/50Hz
	EKO-CK P 110 + Cm Pelet-set 90
1.10.	Tip plamenika: CPPL-90 / Toplinski učin: 90 kW / Iskoristivost: 90,8% / Sadržaj vode u kotlu: 157 litara / Polaz/povrat: 2'' / Punjenje/pražnjenje: 1'' / Maksimalna radna temperatura: 90°C / Maksimalni radni pretlak: 2,5bar / Spremnik peleta: CPSP-800 / Volumen spremnika peleta: 800 litara / Dimenzije spremnika VxDxŠ: 1420x980x1010 / Priključni napon: 230V/50Hz

## 2,3,4,5_Zaštita_povrata
2.	Navojni četveroputni miješajući ventili ESBE		3.1.	ESBE VTC		4.	Navojni troputni miješajući ventili ESBE		5.1.	ESBE CRA		5.2.	ESBE ARA651
2.1.	ESBE VRG141 15-2,5 / Rp 1/2'' / Kvs: 2,5m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 72x72 / Masa: 0,4kg			Troputni termostatski ventil namijenjen ugradnji u sustave centralnog grijanja uz kotlove na kruto gorivo spojene na akumulacijski spremnik kako bi štitili kotlove od kondenzacije vodene pare iz dimnih plinova u ložištu. Omogućuje brzo postizanje, a nakon toga i održavanje radne temperature kotla mijenjajući omjer otvorenosti povratnog voda iz instalacije centralnog grijanja i kratkospojnog voda s kotlom, održavanjem temperature povratnog voda kotla uvijek iznad 60°C.		4.1.	ESBE VRG131 15-2,5 / Rp 1/2'' / Kvs: 2,5m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 72x35 / Masa: 0,4kg			Motorni pogon s regulatorom i temperaturnim osjetnikom služi za održavanje temperature povratnog voda kotla spojenog na akumulacijski spremnik ili hidrauličku skretnicu iznad 60°C. Može se ugraditi na navojne i prirubničke troputne miješajuće ventile.			Motorni pogon za navojne troputne miješajuće ventile svih veličina. Za upravljanje pogonom potrebna vanjska regulacija. / Priključni napon: 230VAC / Okretni moment: 15Nm / Vrijeme otvaranja ventila za 90°: 60s / Ugradbene dimenzije* (ŠxVxD): 105x88x77 / *odnose se samo na kućište pogona / Masa: 0,4kg
			3.1.1.	ESBE VTC 512						CRA 111
2.2.	ESBE VRG141 20-6,3 / Rp 3/4'' / Kvs: 6,3m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 72x7 / Masa: 0,52kg			Za snagu kotla do 50kW / Priključak: R 5/4'' / Kvs: 9 m3/h / Radna temperatura: 60°C / Temperatura mješavine: 63±5°C / Ugradbene dimenzije (ŠxV): 93x103		4.2.	ESBE VRG131 20-6,3 / Rp 3/4'' / Kvs: 6,3m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 72x66 / Masa: 0,43kg			Za troputne ventile do 2'' odnosno DN 50 / Priključni napon: 230VAC / Okretni moment: 6Nm / Ugradbene dimenzije* (ŠxVxD): 105x88x77 / *odnose se samo na kućište pogona / Masa: 0,4kg
			3.1.2.	ESBE VTC 531
2.3.	ESBE VRG141 25-10 / Rp 1'' / Kvs: 10m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 82x82 / Masa: 0,8kg			Za snagu kotla do 50kW / Priključak: Rp 6/4'' / Kvs: 8 m3/h / Radna temperatura: 60°C / Temperatura mješavine: 63±5°C / Ugradbene dimenzije (ŠxV): 230x220		4.3.	ESBE VRG131 25-10 / Rp 1'' / Kvs: 10m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 82x66 / Masa: 0,7kg
			3.2.	ESBE LTC
2.4.	ESBE VRG141 32-16 / Rp 5/4'' / Kvs: 16m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 94x94 / Masa: 1,08kg			Troputni termostatski ventil (grupa) namijenjen ugradnji u sustave centralnog grijanja uz kotlove na kruto gorivo spojene na akumulacijski spremnik kako bi štitili kotlove od kondenzacije vodene pare iz dimnih plinova u ložištu. Omogućuje brzo postizanje, a nakon toga i održavanje radne temperature kotla mijenjajući omjer otvorenosti povratnog voda iz instalacije centralnog grijanja i kratkospojnog voda s kotlom, održavanjem temperature povratnog voda kotla uvijek iznad 60°C. Ima ugrađenu cirkulacijsku pumpu, termostatski ventil (60°C), zaporne ventile i termometre.		4.4.	ESBE VRG131 32-16 / Rp 5/4'' / Kvs: 16m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 94x70 / Masa: 0,95kg
			3.2.1.	ESBE LTC 261
2.5.	ESBE VRG141 40-25 / Rp 6/4'' / Kvs: 25m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 106x106 / Masa: 1,89kg			Za snagu kotla do 40kW / Priključak: Rp 5/4'' / Visina dobave pumpe: 6m / Radna temperatura: 60°C / Temperatura mješavine: 60±5°C / Ugradbene dimenzije (ŠxV): 227x269		4.5.	ESBE VRG131 40-25 / Rp 6/4'' / Kvs: 25m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 106x74 / Masa: 1,68kg
			3.2.2.	ESBE LTC 271
2.6.	ESBE VRG141 50-40 / Rp 2'' / Kvs: 40m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 120x120 / Masa: 2,55kg			Za snagu kotla do 50kW / Priključak: Rp 6/4'' / Visina dobave pumpe: 7,5m / Radna temperatura: 60°C / Temperatura mješavine: 60±5°C / Ugradbene dimenzije (ŠxV): 241x276		4.6.	ESBE VRG131 50-40 / Rp 2'' / Kvs: 40m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 120x93 / Masa: 2,3kg

## 6__Akumulacijski_spremnik
6.1.	Akumulacijski spremnik CAS	6.2.	Akumulacijski spremnik CAS-B	6.3.	Akumulacijski spremnik CAS-BS	6.4.	Akumulacijski spremnik CAS-S
	Akumulacijski spremnici CAS namijenjeni su ugradnji u sustave centralnog grijanja uz kotlove na kruto gorivo radi akumuliranja toplinske energije te ekonomičnijeg i efikasnijeg rada kotla. / Spremnici su izrađeni iz atestiranih materijala u skladu s normom ISO 9001:2008. / Izolirani su toplinskom izolacijom 100mm s oblogom od skaja s vanjske i donje strane. / Spremnike je moguće međusobno povezivati kako bi se povećala ukupna akumulacija u sustavu. / Mogućnost odabira dimenzija priključaka po vlastitoj želji. / Tehničke upute: / http://www.centrometal.hr/wp-content/uploads/2011/09/CAS-1-skaj-Teh-upute-10-2013.pdf		Akumulacijski spremnici CAS-B namijenjeni su ugradnji u sustave centralnog grijanja uz kotlove na kruto gorivo radi akumuliranja toplinske energije te ekonomičnijeg i efikasnijeg rada kotla. / Spremnici su izrađeni iz atestiranih materijala u skladu s normom ISO 9001:2008. / Izolirani su toplinskom izolacijom 100mm s oblogom od skaja s vanjske i donje strane. / Spremnike je moguće međusobno povezivati kako bi se povećala ukupna akumulacija u sustavu. / Spremnik ima ugrađen inox bojler za pripremu potrošne tople vode. / Mogućnost odabira dimenzija priključaka po vlastitoj želji. / Tehničke upute: / http://www.centrometal.hr/wp-content/uploads/2011/09/CAS-1-skaj-Teh-upute-10-2013.pdf		Akumulacijski spremnici CAS-BS namijenjeni su ugradnji u sustave centralnog grijanja uz kotlove na kruto gorivo radi akumuliranja toplinske energije te ekonomičnijeg i efikasnijeg rada kotla. / Spremnici su izrađeni iz atestiranih materijala u skladu s normom ISO 9001:2008. / Izolirani su toplinskom izolacijom 100mm s oblogom od skaja s vanjske i donje strane. / Spremnike je moguće međusobno povezivati kako bi se povećala ukupna akumulacija u sustavu. / U spremnik je ugrađen cjevni izmjenjivač za spajanje solarnih kolektora. Isti služi za dogrijavanje akumulatora zimi, a može služiti i za odvođenje viška topline na kolektorima ljeti kako vi se smanjio ili izbjeglo zakuhavanje kolektora. / Spremnik ima ugrađen inox bojler za pripremu potrošne tople vode. / Mogućnost odabira dimenzija priključaka po vlastitoj želji. / Tehničke upute: / http://www.centrometal.hr/wp-content/uploads/2011/09/CAS-1-skaj-Teh-upute-10-2013.pdf		Akumulacijski spremnici CAS-S namijenjeni su ugradnji u sustave centralnog grijanja uz kotlove na kruto gorivo radi akumuliranja toplinske energije te ekonomičnijeg i efikasnijeg rada kotla. / Spremnici su izrađeni iz atestiranih materijala u skladu s normom ISO 9001:2008. / Izolirani su toplinskom izolacijom 100mm s oblogom od skaja s vanjske i donje strane. / Spremnike je moguće međusobno povezivati kako bi se povećala ukupna akumulacija u sustavu. / U spremnik je ugrađen cjevni izmjenjivač za spajanje solarnih kolektora. Isti služi za dogrijavanje akumulatora zimi, a može služiti i za odvođenje viška topline na kolektorima ljeti kako vi se smanjio ili izbjeglo zakuhavanje kolektora. / Mogućnost odabira dimenzija priključaka po vlastitoj želji. / Tehničke upute: / http://www.centrometal.hr/wp-content/uploads/2011/09/CAS-1-skaj-Teh-upute-10-2013.pdf
6.1.1.	CAS 501	6.2.1.	CAS-B 501	6.3.1.	CAS-BS 501	6.4.1.	CAS-S 501
	Volumen: 475 litara / Vanjski promjer: 850 mm / Ukupna visina: 1670 mm / Min. Visina prostorije: 1870 mm / Priključci: 6/4'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C / Ukupna masa spremnika: 84kg		Volumen: 475 litara / Vanjski promjer: 850 mm / Ukupna visina: 1670 mm / Min. Visina prostorije: 1870 mm / Priključci: 6/4'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C / Volumen PTV spremnika: 125 litara / Max. radni tlak PTV: 6 bara / Priključci PTV: 3/4'' / Ukupna masa spremnika: 109 kg		Volumen: 475 litara / Vanjski promjer: 850 mm / Ukupna visina: 1670 mm / Min. Visina prostorije: 1870 mm / Priključci: 6/4'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C / Volumen PTV spremnika: 125 litara / Max. radni tlak PTV: 6 bara / Priključci PTV: 3/4'' / Ogrj. površina izmjenjivača: 1,9 m2 / Volumen vode u izmjenjivaču: 10,5 litara / Priključci izmjenjivača: Rp 5/4'' / Ukupna masa spremnika: 129kg		Volumen: 475 litara / Vanjski promjer: 850 mm / Ukupna visina: 1670 mm / Min. Visina prostorije: 1870 mm / Priključci: 6/4'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C / Ogrj. površina izmjenjivača: 1,9 m2 / Volumen vode u izmjenjivaču: 10,5 litara / Priključci izmjenjivača: Rp 5/4'' / Ukupna masa spremnika: 109kg
6.1.2.	CAS 801	6.2.2.	CAS-B 801	6.3.2.	CAS-BS 801	6.4.2.	CAS-S 801
	Volumen: 740 litara / Vanjski promjer: 990 mm / Ukupna visina: 1750 mm / Min. Visina prostorije: 1950 mm / Priključci: 6/4'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C / Ukupna masa spremnika: 112kg		Volumen: 740 litara / Vanjski promjer: 990 mm / Ukupna visina: 1750 mm / Min. Visina prostorije: 1950 mm / Priključci: 6/4'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C / Volumen PTV spremnika: 170 litara / Max. radni tlak PTV: 6 bara / Priključci PTV: 3/4'' / Ukupna masa spremnika: 150kg		Volumen: 740 litara / Vanjski promjer: 990 mm / Ukupna visina: 1750 mm / Min. Visina prostorije: 1950 mm / Priključci: 6/4'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C / Volumen PTV spremnika: 170 litara / Max. radni tlak PTV: 6 bara / Priključci PTV: 3/4'' / Ogrj. površina izmjenjivača: 2,6 m2 / Volumen vode u izmjenjivaču: 14 litara / Priključci izmjenjivača: Rp 5/4'' / Ukupna masa spremnika: 190kg		Volumen: 740 litara / Vanjski promjer: 990 mm / Ukupna visina: 1750 mm / Min. Visina prostorije: 1950 mm / Priključci: 6/4'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C / Ogrj. površina izmjenjivača: 2,6 m2 / Volumen vode u izmjenjivaču: 14 litara / Priključci izmjenjivača: Rp 5/4'' / Ukupna masa spremnika: 150kg
6.1.3.	CAS 1001	6.2.3.	CAS-B 1001	6.3.3.	CAS-BS 1001	6.4.3.	CAS-S 1001
	Volumen: 940 litara / Vanjski promjer: 990 mm / Ukupna visina: 2150 mm / Min. Visina prostorije: 2350 mm / Priključci: 6/4'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C / Ukupna masa spremnika: 164kg		Volumen: 940 litara / Vanjski promjer: 990 mm / Ukupna visina: 2150 mm / Min. Visina prostorije: 2350 mm / Priključci: 6/4'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C / Volumen PTV spremnika: 170 litara / Max. radni tlak PTV: 6 bara / Priključci PTV: 3/4'' / Ukupna masa spremnika: 201kg		Volumen: 940 litara / Vanjski promjer: 990 mm / Ukupna visina: 2150 mm / Min. Visina prostorije: 2350 mm / Priključci: 6/4'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C / Volumen PTV spremnika: 170 litara / Max. radni tlak PTV: 6 bara / Priključci PTV: 3/4'' / Ogrj. površina izmjenjivača: 3,2 m2 / Volumen vode u izmjenjivaču: 17,5 litara / Priključci izmjenjivača: Rp 5/4'' / Ukupna masa spremnika: 241kg		Volumen: 940 litara / Vanjski promjer: 990 mm / Ukupna visina: 2150 mm / Min. Visina prostorije: 2350 mm / Priključci: 6/4'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C / Ogrj. površina izmjenjivača: 3,2 m2 / Volumen vode u izmjenjivaču: 17,5 litara / Priključci izmjenjivača: Rp 5/4'' / Ukupna masa spremnika: 201kg
6.1.4.	CAS 1501
	Volumen: 1450 litara / Vanjski promjer: 1200 mm / Ukupna visina: 2100 mm / Min. Visina prostorije: 2300 mm / Priključci: 6/4'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C / Ukupna masa spremnika: 204 kg
6.1.5.	CAS 2001
	Volumen: 2160 litara / Vanjski promjer: 1400 mm / Ukupna visina: 2180 mm / Min. Visina prostorije: 2335 mm / Priključci: 6/4'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C / Ukupna masa spremnika: 265 kg
6.1.6.	CAS 3001
	Volumen: 2960 litara / Vanjski promjer: 1450 mm / Ukupna visina: 2695 mm / Min. Visina prostorije: 2915 mm / Priključci: 2'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C
6.1.7.	CAS 4001
	Volumen: 3820 litara / Vanjski promjer: 1600 mm / Ukupna visina: 2790 mm / Min. Visina prostorije: 3015 mm / Priključci: 2'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C
6.1.8.	CAS 5002
	Volumen: 5055 litara / Vanjski promjer: 1800 mm / Ukupna visina: 2825 mm / Min. Visina prostorije: 3000 mm / Priključci: 2 1/2'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C

## 7__Regulacija
	DODATNA OPREMA - REGULACIJA
7.1.1.	Modul za dva kruga grijanja CM2K-B / - omogućuje vođenje do 2 kruga grijanja prema vanjskoj temperaturi i krivulji grijanja (vođenje do 2 miješajuća ventila sa / motornim pogonom i do 2 pumpe grijanja) / - moguće spajanje do 2 sobna korektora CSK (dodatna oprema) / - moguće spajanje do 4 modula u seriju (do 8 krugova grijanja) / U isporuku uključeno: 1x modul + 2x OPV (osjetnik polaznog voda) + 1 UTPkabel

7.2.
	Sobni korektor - CSK / - omogućuje korekciju zadane temperature u prostoriji (prema zadanoj temperaturi na kotlovskoj regulaciji) / - omogućuje gašenje tog kruga grijanja / - spajanje na modul CM2K / U isporuku uključen 1x sobni korektor
7.3.
	Modul za alarm - CAL / - modul za dojavu zvučnim ili svjetlosnim signalom greške ili upozorenja sa kotla / U isporuku uključeno: 1x modul sa ugrađenom lampicom i zvučnikom
7.4.
	Modul za komunikaciju - CM-GSM / - dojava stanja/upozorenja/greške kotla putem mobilne (GSM) mreže na mobilni uređaj preko SMS poruke / - dojava upozorenja/greške kotla preko SMS poruke na odabranom jeziku / - dojava upozorenja/greške kotla preko poziva na mobilni uređaj zvukom sirene / - upit o stanju kotla - faza rada, temperatura kotla/temperature spojenih osjetnika / - paljenje gašenje kotla preko SMS poruke / U isporuku uključeno: 1x modul, 1x UTPkabel