## LEGENDA
		1. OPIS KOTLA
	MODEL KOTLA PREMA SNAZI	1.1. EKO-CK P 14	1.2. EKO-CK P 20	1.3. EKO-CK P 25	1.4. EKO-CK P 30	1.5. EKO-CK P 35	1.6. EKO-CK P 40	1.7. EKO-CK P 50	1.8. EKO-CK P 60	1.9. EKO-CK P 70	1.10. EKO-CK P 90	1.11. EKO-CK P 110
	OBAVEZNA OPREMA
	OTVORENI SISTEM GRIJANJA	regulator propuha, otvorena ekspanzijska posuda (min. 7% volumena vode u sistemu)
	ZATVORENI SISTEM GRIJANJA	regulator propuha, termički ventil + termički izmjenjivač (za kotlove iznad 60kW po 2kom svakog), sigurnosno-odzračna grupa (2,5bar) za kotlove do 50kW, sigurnosni ventila prema EN 12828 za kotlove iznad 50kW, ekspanzijska posuda (min. 10% volumena vode u sistemu)
SPAJANJE KOTLA DIREKTNO NA SUSTAV GRIJANJA	ZAŠTITA POVRATNOG VODA KOTLA
	a) Jedan direktni krug grijanja (bez PTV)	2.4. ESBE VRG141 32-16					2.5. ESBE VRG141 40-25	2.6. ESBE VRG131 50-40
	b) Dva ili više krugova grijanja preko hidrauličke skretnice	3.1.1. ESBE VTC 512 ili 3.1.2.ESBE VTC 531					4.5. ESBE VRG131 40-25 + 5.1. ESBE CRA 111	4.6. ESBE VRG131 50-40 + 5.1. ESBE CRA 111
		3.2.1. ESBE LTC 261					3.2.2. ESBE LTC 271
	*moguće u sklopu s određenim varijantama regulacije	4.4. ESBE VRG131 32-16 + 5.2. ESBE ARA 651					4.5. ESBE VRG131 40-25 + 5.2. ESBE ARA 651	4.6. ESBE VRG131 50-40 + 5.2. ESBE ARA 651

	REGULACIJA KRUGOVIMA GRIJANJA I PTV
	a) jedan krug grijanja i PTV*	7.1. Regulator Merlin 5064 V3 (x1) + 7.1.1. Osjetnik af (x1) + 7.1.2. Osjetnik kf (x1) + 7.1.3. Osjetnik vf (x2)* + 7.1.4. Osjetnik spf (x1) + 7.2.1. FBR2 (x1)****
	b) dva kruga grijanja i PTV	7.1. Regulator Merlin 5064 V3 (x1) + 7.1.1. Osjetnik af (x1) + 7.1.2. Osjetnik kf (x1) + 7.1.3. Osjetnik vf (x2) + 7.1.4. Osjetnik spf (x1) + 7.2.1. FBR2 (x2)****
	c) tri krug grijanja i PTV*	7.1. Regulator Merlin 5064 V3 (x2) + 7.1.1. Osjetnik af (x1) + 7.1.2. Osjetnik kf (x1) + 7.1.3. Osjetnik vf (x4)* + 7.1.4. Osjetnik spf (x1) + 7.2.1. FBR2 (x3)****
	d) četiri krug grijanja i PTV	7.1. Regulator Merlin 5064 V3 (x2) + 7.1.1. Osjetnik af (x1) + 7.1.2. Osjetnik kf (x1) + 7.1.3. Osjetnik vf (x4) + 7.1.4. Osjetnik spf (x1) + 7.2.1. FBR2 (x4)****
SPAJANJE KOTLA NA SUSTAV GRIJANJA PREKO AKUMULACIJSKOG SPREMNIKA	ZAŠTITA POVRATNOG VODA KOTLA	3.1.1. ESBE VTC 512 ili 3.1.2. ESBE VTC 531					4.5. ESBE VRG131 40-25 + 5.1. ESBE CRA 111	4.6. ESBE VRG131 50-40 + 5.1. ESBE CRA 111
		3.2.1. ESBE LTC 261					3.2.2. ESBE LTC 271
	*moguće u sklopu s određenim varijantama regulacije	4.4. ESBE VRG131 32-16 + 5.2. ESBE ARA 651					4.5. ESBE VRG131 40-25 + 5.2. ESBE ARA 651	4.6. ESBE VRG131 50-40 + 5.2. ESBE ARA 651

	AKUMULACIJSKI SPREMNIK** (min. 30L/kW)
	- akumulacijski spremnik	6.1.1. CAS 501
		6.1.2. CAS 801	6.1.2. CAS 801	6.1.2. CAS 801
		6.1.3. CAS 1001	6.1.3. CAS 1001	6.1.3. CAS 1001	6.1.3. CAS 1001	6.1.3. CAS 1001
		6.1.4. CAS 1501	6.1.4. CAS 1501	6.1.4. CAS 1501	6.1.4. CAS 1501	6.1.4. CAS 1501	6.1.4. CAS 1501	6.1.4. CAS 1501
		6.1.5. CAS 2001	6.1.5. CAS 2001	6.1.5. CAS 2001	6.1.5. CAS 2001	6.1.5. CAS 2001	6.1.5. CAS 2001	6.1.5. CAS 2001	6.1.5. CAS 2001	6.1.5. CAS 2001
		6.1.6. CAS 3001	6.1.6. CAS 3001	6.1.6. CAS 3001	6.1.6. CAS 3001	6.1.6. CAS 3001	6.1.6. CAS 3001	6.1.6. CAS 3001	6.1.6. CAS 3001	6.1.6. CAS 3001	6.1.6. CAS 3001	6.1.6. CAS 3001
		6.1.7. CAS 4001	6.1.7. CAS 4001	6.1.7. CAS 4001	6.1.7. CAS 4001	6.1.7. CAS 4001	6.1.7. CAS 4001	6.1.7. CAS 4001	6.1.7. CAS 4001	6.1.7. CAS 4001	6.1.7. CAS 4001	6.1.7. CAS 4001
		6.1.8. CAS 5002	6.1.8. CAS 5002	6.1.8. CAS 5002	6.1.8. CAS 5002	6.1.8. CAS 5002	6.1.8. CAS 5002	6.1.8. CAS 5002	6.1.8. CAS 5002	6.1.8. CAS 5002	6.1.8. CAS 5002	6.1.8. CAS 5002
	- akumulacijski spremnik s PTV spremnikom	6.2.1. CAS-B 501
		6.2.2. CAS-B 801	6.2.2. CAS-B 801	6.2.2. CAS-B 801
		6.2.3. CAS-B 1001	6.2.3. CAS-B 1001	6.2.3. CAS-B 1001	6.2.3. CAS-B 1001	6.2.3. CAS-B 1001
	- akumulacijski spremnik s PTV spremnikom i izmjenjivačem	6.3.1. CAS-BS 501
		6.3.2. CAS-BS 801	6.3.2. CAS-BS 801	6.3.2. CAS-BS 801
		6.3.3. CAS-BS 1001	6.3.3. CAS-BS 1001	6.3.3. CAS-BS 1001	6.3.3. CAS-BS 1001	6.3.3. CAS-BS 1001
	- akumulacijski spremnik s izmjenjivačem	6.4.1. CAS-S 501
		6.4.2. CAS-S 801	6.4.2. CAS-S 801	6.4.2. CAS-S 801
		6.4.3. CAS-S 1001	6.4.3. CAS-S 1001	6.4.3. CAS-S 1001	6.4.3. CAS-S 1001	6.4.3. CAS-S 1001
	REGULACIJA KRUGOVIMA GRIJANJA I PTV
	a) jedan krug grijanja i PTV*	7.1. Regulator Merlin 5064 V3 (x1) + 7.1.1. Osjetnik af (x1) + 7.1.2. Osjetnik kf (x1) + 7.1.3. Osjetnik vf (x2)* + 7.1.4. Osjetnik spf (x3)*** + 7.2.1. FBR2 (x1)****
	b) dva kruga grijanja i PTV	7.1. Regulator Merlin 5064 V3 (x1) + 7.1.1. Osjetnik af (x1) + 7.1.2. Osjetnik kf (x1) + 7.1.3. Osjetnik vf (x2) + 7.1.4. Osjetnik spf (x3)*** + 7.2.1. FBR2 (x1)**** + 7.2.2. BM8 (x1)****
	c) tri krug grijanja i PTV*	7.1. Regulator Merlin 5064 V3 (x2) + 7.1.1. Osjetnik af (x1) + 7.1.2. Osjetnik kf (x1) + 7.1.3. Osjetnik vf (x4)* + 7.1.4. Osjetnik spf (x3)*** + 7.2.1. FBR2 (x3)****
	d) četiri krug grijanja i PTV	7.1. Regulator Merlin 5064 V3 (x2) + 7.1.1. Osjetnik af (x1) + 7.1.2. Osjetnik kf (x1) + 7.1.3. Osjetnik vf (x4) + 7.1.4. Osjetnik spf (x3)*** + 7.2.1. FBR2 (x3)**** + 7.2.2. BM8 (x1)****
* regulacija može voditi zaštitu povratnog voda kotla; u tom slučaju jedan osjetnik 'vf' koristi se za zaštitu povratnog voda kotla; ako se ne koristi regulacija za zaštitu povratnog voda, nije potreban osjetnik 'vf'
** u tablici je prikazana varijanta 1 akumlacijski spremnik na jedan kotao; moguće je kombinirati dva ili više akumulacijskih spremnika (svih tipova)
*** dva osjetnika 'spf' postavljaju se u akumulacijski spremnik, a jedan je za spremnik PTV; ako se ne koristi grijanje PTV spremnika ili se koristi CAS-S/CAS-BS spremnik, jedan osjetnik 'spf' nije potreban
**** navedene kombinacije FBR2 i BM8, ali moguće sve kombinacije sobnih termostata/korektora; ako se koristi akumulacijski spremnik, gornji osjetnik akumulacijskog spremnika uzima priključak za FBR2 (prvog kruga grijanja) te se tada FBR2 na može korisiti, već se treba koristiti neki drugi termostat

## Primjer
PRIMJER TROŠKOVNIKA ZA KOTAO NA DRVA 70kW SPOJEN NA AKUMULACIJSKI SPREMNIK S TRI KRUGA GRIJANJA - ZATVORENI SISTEM GRIJANJA

1.	Čelilični toplovodni kotao, u tri prolaza, EKO-CK P predviđen je za loženje krutim gorivom. Ložište kotla izrađeno je od visokokvalitetnog 5 mm kotlovskog lima. Mogućnost ugradnje termičkog osiguranja na za to tvornički pripremljene otvore. Kotao je tvornički opremljen termostatom koji upravlja radom pumpe. Mogućnost loženja i drugim vrstama goriva uz jednostavnu ugradnju opreme na pelete, ulje ili plin. Izrađeni s u skladu s Europskom normom EN 303-5. / U osnovnu isporuke kotla je uključen pokazivač temperature kotlovske vode te pribor za čišćenje i pepeljara.
1.9.	EKO-CK P 70
	Toplinski učin: 50-70 kW / Sadržaj vode u kotlu: 135litara / Temp. dimnih plinova (drvo): 230°C / Polaz/povrat: 6/4'' / Punjenje/pražnjenje: 1'' / Max. radna temperatura: 90°C / Max. radni pretlak: 2,5 bar / Max. dužina cjepanice: 500 mm / Ukupne dimenzije DxVxŠ: 1250x1430x640 mm / Masa kotla: 429 kg	1 kom
	Obavezna dodatna oprema:
	- regulator propuha	1 kom
	- termički ventil i termički izmjenjivač	2 kom
	- sigurnosno-odzračnu grupu (2,5bar)	1 kom
	- ekspanzijsku posudu za grijanje 250L	1 kom

	Navojni troputni miješajući ventil
4.5.	ESBE VRG131 40-25 / Rp 6/4'' / Kvs: 25m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 106x74 / Masa: 1,68kg	1 kom	- troputni miješajući ventil za zaštitu povratnog voda kotla
4.3.	ESBE VRG131 25-10 / Rp 1'' / Kvs: 10m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 82x66 / Masa: 0,7kg	3 kom	- troputni miješajući ventili krugova grijanja

5.2.	ESBE ARA651
	Motorni pogon za navojne troputne miješajuće ventile svih veličina. Za upravljanje pogonom potrebna vanjska regulacija. / Priključni napon: 230VAC / Okretni moment: 15Nm / Vrijeme otvaranja ventila za 90°: 60s / Ugradbene dimenzije* (ŠxVxD): 105x88x77 / *odnose se samo na kućište pogona / Masa: 0,4kg	4 kom	- motorni pogoni za troputne miješajuće ventile (1x zaštita povrata, 3x krugovi grijanja)

6.1.	Akumulacijski spremnik CAS
	Akumulacijski spremnici CAS namijenjeni su ugradnji u sustave centralnog grijanja uz kotlove na kruto gorivo radi akumuliranja toplinske energije te ekonomičnijeg i efikasnijeg rada kotla. / Spremnici su izrađeni iz atestiranih materijala u skladu s normom ISO 9001:2008. / Izolirani su toplinskom izolacijom 100mm s oblogom od skaja s vanjske i donje strane. / Spremnike je moguće međusobno povezivati kako bi se povećala ukupna akumulacija u sustavu. / Mogućnost odabira dimenzija priključaka po vlastitoj želji.
6.1.5.	CAS 2001
	Volumen: 2160 litara / Vanjski promjer: 1400 mm / Ukupna visina: 2180 mm / Min. Visina prostorije: 2335 mm / Priključci: 6/4'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C / Ukupna masa spremnika: 265 kg	1 kom

7.1.	Digitalna regulacija Merlin 5064
	Sistemski regulator Merlin 5064 V3 kojim se upravlja preko upravljače jedince Merlin BM-T. Obuhvaća određeni broj funkcija, koje moraju biti odabrane u skladu sa korisničkim sustavom. Ima mogućnost regulacije 2IT ili 3-stupanjski IT preko releja, pelet funkciju, pripremu sanitarne vode, 2 miješajuća kruga grijanja prema vanjskoj temperaturi, rad sa akumulacijskim spremnikom u modu grijanja, funkciju solar, upravljanje pumpama prema potrebi, automatska izmjena ljetnog i zimskog vremena. / Moguće povezivanje sa svim regulatorima familije E8 te kaskadnim modulima LAGO Basic 0201R.	2 kom
7.1.1.	Osjetnik vanjske temperature af	1kom
7.1.2.	Osjetnik temperature kotla kf	1 kom
7.1.3.	Osjetnik temperature polaznog voda vf	4 kom	- 1x za zaštitu povratnog voda kotla, 3x za krugove grijanja
7.1.4.	Osjetnik spremnika PTV ili akumulacijskog soremnika – spf	2 kom	- osjetnici se postavljaju u akumulacijski spremnik (gore i dolje)

7.2.1.	Sobni korektor FBR2
	Analogni sobni termostat sa ugrađenim osjetnikom temperature. / Moguće namještanje noćne temperature, dnevnog rada ili automatskog rada.	3 kom

## 1__EKO-CK_P
	Centrometal EKO-CK P
1.	OPIS KOTLA / Čelilični toplovodni kotao, u tri prolaza, EKO-CK P predviđen je za loženje krutim gorivom. Ložište kotla izrađeno je od visokokvalitetnog 5 mm kotlovskog lima. Mogućnost ugradnje termičkog osiguranja na za to tvornički pripremljene otvore. Kotao je tvornički opremljen termostatom koji upravlja radom pumpe. Mogućnost loženja i drugim vrstama goriva uz jednostavnu ugradnju opreme na pelete, ulje ili plin. Izrađeni s u skladu s Europskom normom EN 303-5. / U osnovnu isporuke kotla je uključen pokazivač temperature kotlovske vode te pribor za čišćenje i pepeljara.
	Tehničke upute: / http://www.centrometal.hr/wp-content/uploads/2011/11/EKO-CK-P-tehnicke-upute-02-2014-H-R-hr.pdf / http://www.centrometal.hr/wp-content/uploads/2011/11/EKO-CK-P-70-90-110-Teh-upute-08-2014.pdf
1.1.	EKO-CK P 14
	Toplinski učin: 14 kW / Sadržaj vode u kotlu: 59 litara / Temp. dimnih plinova (drvo): 190°C / Polaz/povrat: 5/4'' / Punjenje/pražnjenje: 1/2'' / Max. radna temperatura: 90°C / Max. radni pretlak: 2,5 bar / Max. dužina cjepanice: 500 mm / Ukupne dimenzije DxVxŠ: 985x1255x470 mm / Masa kotla: 220 kg
1.2.	EKO-CK P 20
	Toplinski učin: 15-20 kW / Sadržaj vode u kotlu: 60 litara / Temp. dimnih plinova (drvo): 190°C / Polaz/povrat: 5/4'' / Punjenje/pražnjenje: 1/2'' / Max. radna temperatura: 90°C / Max. radni pretlak: 2,5 bar / Max. dužina cjepanice: 500 mm / Ukupne dimenzije DxVxŠ: 985x1255x470 mm / Masa kotla: 227 kg
1.3.	EKO-CK P 25
	Toplinski učin: 20-25 kW / Sadržaj vode u kotlu: 64 litara / Temp. dimnih plinova (drvo): 190°C / Polaz/povrat: 5/4'' / Punjenje/pražnjenje: 1/2'' / Max. radna temperatura: 90°C / Max. radni pretlak: 2,5 bar / Max. dužina cjepanice: 500 mm / Ukupne dimenzije DxVxŠ: 1020x1255x470 mm / Masa kotla: 234 kg
1.4.	EKO-CK P 30
	Toplinski učin: 25-30 kW / Sadržaj vode u kotlu: 67 litara / Temp. dimnih plinova (drvo): 190°C / Polaz/povrat: 5/4'' / Punjenje/pražnjenje: 1/2'' / Max. radna temperatura: 90°C / Max. radni pretlak: 2,5 bar / Max. dužina cjepanice: 500 mm / Ukupne dimenzije DxVxŠ: 1020x1255x520 mm / Masa kotla: 255 kg
1.5.	EKO-CK P 35
	Toplinski učin: 30-35 kW / Sadržaj vode u kotlu: 76 litara / Temp. dimnih plinova (drvo): 190°C / Polaz/povrat: 5/4'' / Punjenje/pražnjenje: 1/2'' / Max. radna temperatura: 90°C / Max. radni pretlak: 2,5 bar / Max. dužina cjepanice: 500 mm / Ukupne dimenzije DxVxŠ: 1020x1255x570 mm / Masa kotla: 266 kg
1.6.	EKO-CK P 40
	Toplinski učin: 35-40 kW / Sadržaj vode u kotlu: 78 litara / Temp. dimnih plinova (drvo): 190°C / Polaz/povrat: 5/4'' / Punjenje/pražnjenje: 1/2'' / Max. radna temperatura: 90°C / Max. radni pretlak: 2,5 bar / Max. dužina cjepanice: 500 mm / Ukupne dimenzije DxVxŠ: 1020x1255x620 mm / Masa kotla: 293 kg
1.7.	EKO-CK P 50
	Toplinski učin: 40-50 kW / Sadržaj vode u kotlu: 96 litara / Temp. dimnih plinova (drvo): 220°C / Polaz/povrat: 5/4'' / Punjenje/pražnjenje: 1/2'' / Max. radna temperatura: 90°C / Max. radni pretlak: 2,5 bar / Max. dužina cjepanice: 500 mm / Ukupne dimenzije DxVxŠ: 1142x1255x620 mm / Masa kotla: 337 kg
1.8.	EKO-CK P 60
	Toplinski učin: 50-60 kW / Sadržaj vode u kotlu: 118 litara / Temp. dimnih plinova (drvo): 220°C / Polaz/povrat: 5/4'' / Punjenje/pražnjenje: 1/2'' / Max. radna temperatura: 90°C / Max. radni pretlak: 2,5 bar / Max. dužina cjepanice: 500 mm / Ukupne dimenzije DxVxŠ: 1142x1355x620 mm / Masa kotla: 355 kg
1.9.	EKO-CK P 70
	Toplinski učin: 50-70 kW / Sadržaj vode u kotlu: 135litara / Temp. dimnih plinova (drvo): 230°C / Polaz/povrat: 6/4'' / Punjenje/pražnjenje: 1'' / Max. radna temperatura: 90°C / Max. radni pretlak: 2,5 bar / Max. dužina cjepanice: 500 mm / Ukupne dimenzije DxVxŠ: 1250x1430x640 mm / Masa kotla: 429 kg
1.10.	EKO-CK P 90
	Toplinski učin: 70-90 kW / Sadržaj vode u kotlu: 140litara / Temp. dimnih plinova (drvo): 240°C / Polaz/povrat: 2'' / Punjenje/pražnjenje: 1'' / Max. radna temperatura: 90°C / Max. radni pretlak: 2,5 bar / Max. dužina cjepanice: 500 mm / Ukupne dimenzije DxVxŠ: 1250x1430x690 mm / Masa kotla: 455 kg
1.11.	EKO-CK P 110
	Toplinski učin: 90-110 kW / Sadržaj vode u kotlu: 157litara / Temp. dimnih plinova (drvo): 240°C / Polaz/povrat: 2'' / Punjenje/pražnjenje: 1'' / Max. radna temperatura: 90°C / Max. radni pretlak: 2,5 bar / Max. dužina cjepanice: 500 mm / Ukupne dimenzije DxVxŠ: 1350x1430x690 mm / Masa kotla: 492 kg

## 2_,3_,4_,5__Zaštita_povrata
2.	Navojni četveroputni miješajući ventili ESBE		3.1.	ESBE VTC		4.	Navojni troputni miješajući ventili ESBE		5.1.	ESBE CRA		5.2.	ESBE ARA651
2.1.	ESBE VRG141 15-2,5 / Rp 1/2'' / Kvs: 2,5m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 72x72 / Masa: 0,4kg			Troputni termostatski ventil namijenjen ugradnji u sustave centralnog grijanja uz kotlove na kruto gorivo spojene na akumulacijski spremnik kako bi štitili kotlove od kondenzacije vodene pare iz dimnih plinova u ložištu. Omogućuje brzo postizanje, a nakon toga i održavanje radne temperature kotla mijenjajući omjer otvorenosti povratnog voda iz instalacije centralnog grijanja i kratkospojnog voda s kotlom, održavanjem temperature povratnog voda kotla uvijek iznad 60°C.		4.1.	ESBE VRG131 15-2,5 / Rp 1/2'' / Kvs: 2,5m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 72x35 / Masa: 0,4kg			Motorni pogon s regulatorom i temperaturnim osjetnikom služi za održavanje temperature povratnog voda kotla spojenog na akumulacijski spremnik ili hidrauličku skretnicu iznad 60°C. Može se ugraditi na navojne i prirubničke troputne miješajuće ventile.			Motorni pogon za navojne troputne miješajuće ventile svih veličina. Za upravljanje pogonom potrebna vanjska regulacija. / Priključni napon: 230VAC / Okretni moment: 15Nm / Vrijeme otvaranja ventila za 90°: 60s / Ugradbene dimenzije* (ŠxVxD): 105x88x77 / *odnose se samo na kućište pogona / Masa: 0,4kg
			3.1.1.	ESBE VTC 512						CRA 111
2.2.	ESBE VRG141 20-6,3 / Rp 3/4'' / Kvs: 6,3m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 72x7 / Masa: 0,52kg			Za snagu kotla do 50kW / Priključak: R 5/4'' / Kvs: 9 m3/h / Radna temperatura: 60°C / Temperatura mješavine: 63±5°C / Ugradbene dimenzije (ŠxV): 93x103		4.2.	ESBE VRG131 20-6,3 / Rp 3/4'' / Kvs: 6,3m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 72x66 / Masa: 0,43kg			Za troputne ventile do 2'' odnosno DN 50 / Priključni napon: 230VAC / Okretni moment: 6Nm / Ugradbene dimenzije* (ŠxVxD): 105x88x77 / *odnose se samo na kućište pogona / Masa: 0,4kg
			3.1.2.	ESBE VTC 531
2.3.	ESBE VRG141 25-10 / Rp 1'' / Kvs: 10m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 82x82 / Masa: 0,8kg			Za snagu kotla do 50kW / Priključak: Rp 6/4'' / Kvs: 8 m3/h / Radna temperatura: 60°C / Temperatura mješavine: 63±5°C / Ugradbene dimenzije (ŠxV): 230x220		4.3.	ESBE VRG131 25-10 / Rp 1'' / Kvs: 10m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 82x66 / Masa: 0,7kg
			3.2.	ESBE LTC
2.4.	ESBE VRG141 32-16 / Rp 5/4'' / Kvs: 16m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 94x94 / Masa: 1,08kg			Troputni termostatski ventil (grupa) namijenjen ugradnji u sustave centralnog grijanja uz kotlove na kruto gorivo spojene na akumulacijski spremnik kako bi štitili kotlove od kondenzacije vodene pare iz dimnih plinova u ložištu. Omogućuje brzo postizanje, a nakon toga i održavanje radne temperature kotla mijenjajući omjer otvorenosti povratnog voda iz instalacije centralnog grijanja i kratkospojnog voda s kotlom, održavanjem temperature povratnog voda kotla uvijek iznad 60°C. Ima ugrađenu cirkulacijsku pumpu, termostatski ventil (60°C), zaporne ventile i termometre.		4.4.	ESBE VRG131 32-16 / Rp 5/4'' / Kvs: 16m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 94x70 / Masa: 0,95kg
			3.2.1.	ESBE LTC 261
2.5.	ESBE VRG141 40-25 / Rp 6/4'' / Kvs: 25m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 106x106 / Masa: 1,89kg			Za snagu kotla do 40kW / Priključak: Rp 5/4'' / Visina dobave pumpe: 6m / Radna temperatura: 60°C / Temperatura mješavine: 60±5°C / Ugradbene dimenzije (ŠxV): 227x269		4.5.	ESBE VRG131 40-25 / Rp 6/4'' / Kvs: 25m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 106x74 / Masa: 1,68kg
			3.2.2.	ESBE LTC 271
2.6.	ESBE VRG141 50-40 / Rp 2'' / Kvs: 40m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 120x120 / Masa: 2,55kg			Za snagu kotla do 50kW / Priključak: Rp 6/4'' / Visina dobave pumpe: 7,5m / Radna temperatura: 60°C / Temperatura mješavine: 60±5°C / Ugradbene dimenzije (ŠxV): 241x276		4.6.	ESBE VRG131 50-40 / Rp 2'' / Kvs: 40m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 120x93 / Masa: 2,3kg

## 6__Akumulacijski_spremnik
6.1.	Akumulacijski spremnik CAS	6.2.	Akumulacijski spremnik CAS-B	6.3.	Akumulacijski spremnik CAS-BS	6.4.	Akumulacijski spremnik CAS-S
	Akumulacijski spremnici CAS namijenjeni su ugradnji u sustave centralnog grijanja uz kotlove na kruto gorivo radi akumuliranja toplinske energije te ekonomičnijeg i efikasnijeg rada kotla. / Spremnici su izrađeni iz atestiranih materijala u skladu s normom ISO 9001:2008. / Izolirani su toplinskom izolacijom 100mm s oblogom od skaja s vanjske i donje strane. / Spremnike je moguće međusobno povezivati kako bi se povećala ukupna akumulacija u sustavu. / Mogućnost odabira dimenzija priključaka po vlastitoj želji. / Tehničke upute: / http://www.centrometal.hr/wp-content/uploads/2011/09/CAS-1-skaj-Teh-upute-10-2013.pdf		Akumulacijski spremnici CAS-B namijenjeni su ugradnji u sustave centralnog grijanja uz kotlove na kruto gorivo radi akumuliranja toplinske energije te ekonomičnijeg i efikasnijeg rada kotla. / Spremnici su izrađeni iz atestiranih materijala u skladu s normom ISO 9001:2008. / Izolirani su toplinskom izolacijom 100mm s oblogom od skaja s vanjske i donje strane. / Spremnike je moguće međusobno povezivati kako bi se povećala ukupna akumulacija u sustavu. / Spremnik ima ugrađen inox bojler za pripremu potrošne tople vode. / Mogućnost odabira dimenzija priključaka po vlastitoj želji. / Tehničke upute: / http://www.centrometal.hr/wp-content/uploads/2011/09/CAS-1-skaj-Teh-upute-10-2013.pdf		Akumulacijski spremnici CAS-BS namijenjeni su ugradnji u sustave centralnog grijanja uz kotlove na kruto gorivo radi akumuliranja toplinske energije te ekonomičnijeg i efikasnijeg rada kotla. / Spremnici su izrađeni iz atestiranih materijala u skladu s normom ISO 9001:2008. / Izolirani su toplinskom izolacijom 100mm s oblogom od skaja s vanjske i donje strane. / Spremnike je moguće međusobno povezivati kako bi se povećala ukupna akumulacija u sustavu. / U spremnik je ugrađen cjevni izmjenjivač za spajanje solarnih kolektora. Isti služi za dogrijavanje akumulatora zimi, a može služiti i za odvođenje viška topline na kolektorima ljeti kako vi se smanjio ili izbjeglo zakuhavanje kolektora. / Spremnik ima ugrađen inox bojler za pripremu potrošne tople vode. / Mogućnost odabira dimenzija priključaka po vlastitoj želji. / Tehničke upute: / http://www.centrometal.hr/wp-content/uploads/2011/09/CAS-1-skaj-Teh-upute-10-2013.pdf		Akumulacijski spremnici CAS-S namijenjeni su ugradnji u sustave centralnog grijanja uz kotlove na kruto gorivo radi akumuliranja toplinske energije te ekonomičnijeg i efikasnijeg rada kotla. / Spremnici su izrađeni iz atestiranih materijala u skladu s normom ISO 9001:2008. / Izolirani su toplinskom izolacijom 100mm s oblogom od skaja s vanjske i donje strane. / Spremnike je moguće međusobno povezivati kako bi se povećala ukupna akumulacija u sustavu. / U spremnik je ugrađen cjevni izmjenjivač za spajanje solarnih kolektora. Isti služi za dogrijavanje akumulatora zimi, a može služiti i za odvođenje viška topline na kolektorima ljeti kako vi se smanjio ili izbjeglo zakuhavanje kolektora. / Mogućnost odabira dimenzija priključaka po vlastitoj želji. / Tehničke upute: / http://www.centrometal.hr/wp-content/uploads/2011/09/CAS-1-skaj-Teh-upute-10-2013.pdf
6.1.1.	CAS 501	6.2.1.	CAS-B 501	6.3.1.	CAS-BS 501	6.4.1.	CAS-S 501
	Volumen: 475 litara / Vanjski promjer: 850 mm / Ukupna visina: 1670 mm / Min. Visina prostorije: 1870 mm / Priključci: 6/4'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C / Ukupna masa spremnika: 84kg		Volumen: 475 litara / Vanjski promjer: 850 mm / Ukupna visina: 1670 mm / Min. Visina prostorije: 1870 mm / Priključci: 6/4'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C / Volumen PTV spremnika: 125 litara / Max. radni tlak PTV: 6 bara / Priključci PTV: 3/4'' / Ukupna masa spremnika: 109 kg		Volumen: 475 litara / Vanjski promjer: 850 mm / Ukupna visina: 1670 mm / Min. Visina prostorije: 1870 mm / Priključci: 6/4'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C / Volumen PTV spremnika: 125 litara / Max. radni tlak PTV: 6 bara / Priključci PTV: 3/4'' / Ogrj. površina izmjenjivača: 1,9 m2 / Volumen vode u izmjenjivaču: 10,5 litara / Priključci izmjenjivača: Rp 5/4'' / Ukupna masa spremnika: 129kg		Volumen: 475 litara / Vanjski promjer: 850 mm / Ukupna visina: 1670 mm / Min. Visina prostorije: 1870 mm / Priključci: 6/4'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C / Ogrj. površina izmjenjivača: 1,9 m2 / Volumen vode u izmjenjivaču: 10,5 litara / Priključci izmjenjivača: Rp 5/4'' / Ukupna masa spremnika: 109kg
6.1.2.	CAS 801	6.2.2.	CAS-B 801	6.3.2.	CAS-BS 801	6.4.2.	CAS-S 801
	Volumen: 740 litara / Vanjski promjer: 990 mm / Ukupna visina: 1750 mm / Min. Visina prostorije: 1950 mm / Priključci: 6/4'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C / Ukupna masa spremnika: 112kg		Volumen: 740 litara / Vanjski promjer: 990 mm / Ukupna visina: 1750 mm / Min. Visina prostorije: 1950 mm / Priključci: 6/4'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C / Volumen PTV spremnika: 170 litara / Max. radni tlak PTV: 6 bara / Priključci PTV: 3/4'' / Ukupna masa spremnika: 150kg		Volumen: 740 litara / Vanjski promjer: 990 mm / Ukupna visina: 1750 mm / Min. Visina prostorije: 1950 mm / Priključci: 6/4'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C / Volumen PTV spremnika: 170 litara / Max. radni tlak PTV: 6 bara / Priključci PTV: 3/4'' / Ogrj. površina izmjenjivača: 2,6 m2 / Volumen vode u izmjenjivaču: 14 litara / Priključci izmjenjivača: Rp 5/4'' / Ukupna masa spremnika: 190kg		Volumen: 740 litara / Vanjski promjer: 990 mm / Ukupna visina: 1750 mm / Min. Visina prostorije: 1950 mm / Priključci: 6/4'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C / Ogrj. površina izmjenjivača: 2,6 m2 / Volumen vode u izmjenjivaču: 14 litara / Priključci izmjenjivača: Rp 5/4'' / Ukupna masa spremnika: 150kg
6.1.3.	CAS 1001	6.2.3.	CAS-B 1001	6.3.3.	CAS-BS 1001	6.4.3.	CAS-S 1001
	Volumen: 940 litara / Vanjski promjer: 990 mm / Ukupna visina: 2150 mm / Min. Visina prostorije: 2350 mm / Priključci: 6/4'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C / Ukupna masa spremnika: 164kg		Volumen: 940 litara / Vanjski promjer: 990 mm / Ukupna visina: 2150 mm / Min. Visina prostorije: 2350 mm / Priključci: 6/4'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C / Volumen PTV spremnika: 170 litara / Max. radni tlak PTV: 6 bara / Priključci PTV: 3/4'' / Ukupna masa spremnika: 201kg		Volumen: 940 litara / Vanjski promjer: 990 mm / Ukupna visina: 2150 mm / Min. Visina prostorije: 2350 mm / Priključci: 6/4'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C / Volumen PTV spremnika: 170 litara / Max. radni tlak PTV: 6 bara / Priključci PTV: 3/4'' / Ogrj. površina izmjenjivača: 3,2 m2 / Volumen vode u izmjenjivaču: 17,5 litara / Priključci izmjenjivača: Rp 5/4'' / Ukupna masa spremnika: 241kg		Volumen: 940 litara / Vanjski promjer: 990 mm / Ukupna visina: 2150 mm / Min. Visina prostorije: 2350 mm / Priključci: 6/4'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C / Ogrj. površina izmjenjivača: 3,2 m2 / Volumen vode u izmjenjivaču: 17,5 litara / Priključci izmjenjivača: Rp 5/4'' / Ukupna masa spremnika: 201kg
6.1.4.	CAS 1501
	Volumen: 1450 litara / Vanjski promjer: 1200 mm / Ukupna visina: 2100 mm / Min. Visina prostorije: 2300 mm / Priključci: 6/4'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C / Ukupna masa spremnika: 204 kg
6.1.5.	CAS 2001
	Volumen: 2160 litara / Vanjski promjer: 1400 mm / Ukupna visina: 2180 mm / Min. Visina prostorije: 2335 mm / Priključci: 6/4'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C / Ukupna masa spremnika: 265 kg
6.1.6.	CAS 3001
	Volumen: 2960 litara / Vanjski promjer: 1450 mm / Ukupna visina: 2695 mm / Min. Visina prostorije: 2915 mm / Priključci: 2'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C
6.1.7.	CAS 4001
	Volumen: 3820 litara / Vanjski promjer: 1600 mm / Ukupna visina: 2790 mm / Min. Visina prostorije: 3015 mm / Priključci: 2'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C
6.1.8.	CAS 5002
	Volumen: 5055 litara / Vanjski promjer: 1800 mm / Ukupna visina: 2825 mm / Min. Visina prostorije: 3000 mm / Priključci: 2 1/2'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C

## 7__Regulacija
7.1.	Digitalna regulacija Merlin 5064
	Sistemski regulator Merlin 5064 V3 kojim se upravlja preko upravljače jedince Merlin BM-T. Obuhvaća određeni broj funkcija, koje moraju biti odabrane u skladu sa korisničkim sustavom. Ima mogućnost regulacije 2IT ili 3-stupanjski IT preko releja, pelet funkciju, pripremu sanitarne vode, 2 miješajuća kruga grijanja prema vanjskoj temperaturi, rad sa akumulacijskim spremnikom u modu grijanja, funkciju solar, upravljanje pumpama prema potrebi, automatska izmjena ljetnog i zimskog vremena. / Moguće povezivanje sa svim regulatorima familije E8 te kaskadnim modulima LAGO Basic 0201R
	OSJETNICI ZA SVE REGULATOR
7.1.1.	Osjetnik vanjske temperature af
7.1.2.	Osjetnik temperature kotla kf
7.1.3.	Osjetnik temperature polaznog voda vf
7.1.4.	Osjetnik spremnika PTV ili akumulacijskog soremnika – spf

7.2.1.	Sobni korektor FBR2
	Analogni sobni termostat sa ugrađenim osjetnikom temperature. / Moguće namještanje noćne temperature, dnevnog rada ili automatskog rada.
7.2.2.	Sobni upravljački modul BM8
	Jednostavan pregled i upravljanje pripadajućim krugom grijanja. / Zaslon s tekstualnim prikazom svih parametara. Tjedni uklopni sat s do tri uklopna razdoblja dnevno po kanalu. Za svako razdoblje odvojeno namještanje temperature. Mogućnost unosa dva odvojena programa. Program odmora do 99 dana. Mogućnost izravnog produljenja i prekida razdoblja grijanja (''PArty'' tipka). Korekcija sobne temperature ±5°C. / 4-žilno spajanje korištenjem CAN-BUS sučelja.