## Primjer
	ODABIR OPREME ZA KOTAO BioTec Plus

	ODBIR KOTLA	1.1. - 1.3.
	ODABIR OBAVEZNE OPREME	A ili B
	ODABIR ZAŠTITE POVRATNOG VODA	2.
	ODABIR AKUMULACIJSKOG SPREMNIKA	3.
	ODABIR DODATNE REGULACIJE*	4.

	* primjeri konfiguracija regulacije s potrebnom opremom nalaze se u tehničkim uputama proizvoda BioTec Plus
	Link na tehničke upute:

	PRIMJER:
	KOTAO BioTec Plus 25 S TRI KRUGA GRIJANJA VOĐENA PREMA VANJSKOJ TEMPERATURI I SPREMNIKOM PTV-a - ZATVORENI SUSTAV GRIJANJA

1.	Čelični toplovodni kotao s dva ložišta namijenjen je za loženje drvenim peletima i cjepanicama. U pelet-ložište je tvornički ugrađen plamenik za loženje drvenim peletima s funkcijom automatskog čišćenja rešetke i potpale peleta, a u drugom ložištu cjepanice izgaraju principom pirolize. Multifunkcionalna digitalna kotlovska regulacija, s ekranom osjetljivim na dodir, pomoću lambda sonde i modulacijskog potlačnog ventilatora optimira izgaranje u oba ložišta čime podiže efikasnost kotla. Modulirajući rad na pelet strani od 30 do 100% snage te na strani drva od 50 do 100% snage. Spremnik peleta je sastavni dio kotla. Isporučuje se tvornički ožičen s ugrađenom kotlovskom regulacijom koja može voditi tri pumpe (kotlovsku te dvije pumpe grijanja odnosno pumpu grijanja i PTV) te može voditi jedan miješajući krug grijanja (koji se može koristiti i kao zaštita povratnog voda kotla). Sobni korektor sadržan je u standardnoj isporuci. Uz kotao je obavezna ugradnja akumulacijskog spremnika grijanja (CAS). / Kotao je ispitan i certificiran prema normi EN303-5:2012 te zadovoljava Klasu 5 i proizveden je u skladu s normom ISO 9001 i ISO 14001.
	BioTec Plus 25
1.1.	Toplinski učin kotla - drvo / peleti: 12,5-25kW / 7,5-25kW / Volumen vode u kotlu: 138 litara / Volumen spremnika peleta: 80 litara / Temperatura dim. Plinova - min. / max. snaga: 110 / 140°C / Maksimalna radna temperatura / tlak: 90°C / 2,5bar / Promjer dimnjače: 150mm / Priključci polaz/povrat: R 6/4'' / Priključak punjenje/pražnjenje: R 3/4'' / Priključni napon: 230VAC/50Hz / Priključna snaga: 1100W / Masa kotla: 750kg / Dimenzije kotla:	1 kom
	OBAVEZNA DODATNA OPREMA:	1 kom
	- termički ventil	1 kom
	- sigurnosno-odzračna grupa (2,5bar)	1 kom
	- ekspanzijska posuda za grijanje 200L	1 kom

	Troputni termostatski ventil (grupa) namijenjen ugradnji u sustave centralnog grijanja uz kotlove na kruto gorivo spojene na akumulacijski spremnik kako bi štitili kotlove od kondenzacije vodene pare iz dimnih plinova u ložištu. Omogućuje brzo postizanje, a nakon toga i održavanje radne temperature kotla mijenjajući omjer otvorenosti povratnog voda iz instalacije centralnog grijanja i kratkospojnog voda s kotlom, održavanjem temperature povratnog voda kotla uvijek iznad 60°C. Ima ugrađenu cirkulacijsku pumpu, termostatski ventil (60°C), zaporne ventile i termometre.
2.2.1.	ESBE LTC 261
	Za snagu kotla do 40kW / Priključak: Rp 5/4'' / Visina dobave pumpe: 6m / Radna temperatura: 60°C / Temperatura mješavine: 60±5°C / Ugradbene dimenzije (ŠxV): 227x269	1 kom

3.1.	Akumulacijski spremnik CAS
	Akumulacijski spremnici CAS namijenjeni su ugradnji u sustave centralnog grijanja uz kotlove na kruto gorivo radi akumuliranja toplinske energije te ekonomičnijeg i efikasnijeg rada kotla. / Spremnici su izrađeni iz atestiranih materijala u skladu s normom ISO 9001:2008. / Izolirani su toplinskom izolacijom 100mm s oblogom od skaja s vanjske i donje strane. / Spremnike je moguće međusobno povezivati kako bi se povećala ukupna akumulacija u sustavu. / Mogućnost odabira dimenzija priključaka po vlastitoj želji.
3.1.4.	CAS 1501
	Volumen: 1450 litara / Vanjski promjer: 1200 mm / Ukupna visina: 2100 mm / Min. Visina prostorije: 2300 mm / Priključci: 6/4'' / Max. radni tlak: 3 bar / Max. radna temperatura: 100 °C / Ukupna masa spremnika: 204 kg	1 kom

	Navojni troputni miješajući ventili ESBE
2.3.3.	ESBE VRG131 25-10 / Rp 1'' / Kvs: 10m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 82x66 / Masa: 0,7kg	3 kom	- za krugove grijanja
4.2.	ESBE ARA651
	Motorni pogon za navojne troputne miješajuće ventile svih veličina. Za upravljanje pogonom potrebna vanjska regulacija. / Priključni napon: 230VAC / Okretni moment: 15Nm / Vrijeme otvaranja ventila za 90°: 60s / Ugradbene dimenzije* (ŠxVxD): 105x88x77 / *odnose se samo na kućište pogona / Masa: 0,4kg	3 kom	- za troputne ventile krugova grijanja

4.1.	Modul za dva kruga grijanja CM2K-B / - omogućuje vođenje do 2 kruga grijanja prema vanjskoj temperaturi i krivulji grijanja (vođenje do 2 miješajuća ventila sa / motornim pogonom i do 2 pumpe grijanja) / - moguće spajanje do 2 sobna korektora CSK (dodatna oprema) / - moguće spajanje do 4 modula u seriju (do 8 krugova grijanja) / U isporuku uključeno: 1x modul + 2x OPV (osjetnik polaznog voda) + 1 UTPkabel	1 kom	- 1 krug grijanja vodi osnovna kotlovska regulacija, a za druga dva je potreban modul CM2K-B

4.2.	Sobni korektor - CSK / - omogućuje korekciju zadane temperature u prostoriji (prema zadanoj temperaturi na kotlovskoj regulaciji) / - omogućuje gašenje tog kruga grijanja / - spajanje na modul CM2K / U isporuku uključen 1x sobni korektor	2 kom	- kotao dolazi s jednim CSK, dok su druga dva potrebna za preostala dva kruga grijanja

	Spremnik PTV-a	1 kom
	spremnici PTV-a (SKB Digi, LKB Digi, TB i STEB) nalaze se u drugim excel-ima

## 1__BioTec_Plus
	Centrometal BioTec Plus
1.	Čelični toplovodni kotao s dva ložišta namijenjen je za loženje drvenim peletima i cjepanicama. U pelet-ložište je tvornički ugrađen plamenik za loženje drvenim peletima s funkcijom automatskog čišćenja rešetke i potpale peleta, a u drugom ložištu cjepanice izgaraju principom pirolize. Multifunkcionalna digitalna kotlovska regulacija, s ekranom osjetljivim na dodir, pomoću lambda sonde i modulacijskog potlačnog ventilatora optimira izgaranje u oba ložišta čime podiže efikasnost kotla. Modulirajući rad na pelet strani od 30 do 100% snage te na strani drva od 50 do 100% snage. Spremnik peleta je sastavni dio kotla. Isporučuje se tvornički ožičen s ugrađenom kotlovskom regulacijom koja može voditi tri pumpe (kotlovsku te dvije pumpe grijanja odnosno pumpu grijanja i PTV) te može voditi jedan miješajući krug grijanja (koji se može koristiti i kao zaštita povratnog voda kotla). Sobni korektor sadržan je u standardnoj isporuci. Uz kotao je obavezna ugradnja akumulacijskog spremnika grijanja (CAS). / Kotao je ispitan i certificiran prema normi EN303-5:2012 te zadovoljava Klasu 5 i proizveden je u skladu s normom ISO 9001 i ISO 14001.
	REGULACIJA / Digitalna kotlovska regulacija upravlja radom kotla, vodi akumulacijski spremnik te može upravljati s 3 pumpe te jednim miješajućim ventilom. Jedna pumpa se koristi kao kotlovska dok se druge dvije mogu korisiti za dva kruga grijanja odnosno za jedan krug grijanja i jedan krug PTV-a. Upravljanje miješajućim ventilom može se koristiti u krugu grijanja za vođenje kruga grijanja prema vanjskoj temperaturi ili za zaštitu povratnog voda kotla. / U osnovnoj isporuci kotla dolaze dva osjetnika temperature akumulacijskog spremnika, osjetnik vanjske temperature, osjentik temperature polaznog voda (odnosno zaštite povratnog voda kotla odnosno hidrauličke skretnice), osjetnik temperature spremnika PTV te sobni korektor CSK. / Regulacija se može proširiti modulima za dva kruga grijanja prema vanjskoj temperaturi (CM2K) te setom za PTV (s vođenjem recirkulacije), kaskadnim managerima (CMNET), svjetlosnom i zvučnom dojavom alarma (CAL), dojavom alarma i paljenja/gašenja kotla putem SMS-a (CM-GSM.
	BioTec Plus 25
1.1.	Toplinski učin kotla - drvo / peleti: 12,5-25kW / 7,5-25kW / Volumen vode u kotlu: 138 litara / Volumen spremnika peleta: 80 litara / Temperatura dim. Plinova - min. / max. snaga: 110 / 140°C / Maksimalna radna temperatura / tlak: 90°C / 2,5bar / Promjer dimnjače: 150mm / Priključci polaz/povrat: R 6/4'' / Priključak punjenje/pražnjenje: R 3/4'' / Priključni napon: 230VAC/50Hz / Priključna snaga: 1100W / Masa kotla: 750kg / Dimenzije kotla:
	BioTec Plus 29
1.2.	Toplinski učin kotla - drvo / peleti: 15,5-31kW / 9,3-31kW / Volumen vode u kotlu: 167 litara / Volumen spremnika peleta: 80 litara / Temperatura dim. Plinova - min. / max. snaga: 110 / 140°C / Maksimalna radna temperatura / tlak: 90°C / 2,5bar / Promjer dimnjače: 160mm / Priključci polaz/povrat: R 6/4'' / Priključak punjenje/pražnjenje: R 3/4'' / Priključni napon: 230VAC/50Hz / Priključna snaga: 1100W / Masa kotla: 875kg / Dimenzije kotla:
	BioTec Plus 31
1.3.	Toplinski učin kotla - drvo / peleti: 15,5kW / 9,3-31kW / Volumen vode u kotlu: 167 litara / Volumen spremnika peleta: 80 litara / Temperatura dim. Plinova - min. / max. snaga: 110 / 140°C / Maksimalna radna temperatura / tlak: 90°C / 2,5bar / Promjer dimnjače: 160mm / Priključci polaz/povrat: R 6/4'' / Priključak punjenje/pražnjenje: R 3/4'' / Priključni napon: 230VAC/50Hz / Priključna snaga: 1100W / Masa kotla: 875kg / Dimenzije kotla:
	BioTec Plus 35
1.4.	Toplinski učin kotla - drvo / peleti: 17,5-35kW / 10,2-35kW / Volumen vode u kotlu: 167 litara / Volumen spremnika peleta: 80 litara / Temperatura dim. Plinova - min. / max. snaga: 110 / 140°C / Maksimalna radna temperatura / tlak: 90°C / 2,5bar / Promjer dimnjače: 160mm / Priključci polaz/povrat: R 6/4'' / Priključak punjenje/pražnjenje: R 3/4'' / Priključni napon: 230VAC/50Hz / Priključna snaga: 1100W / Masa kotla: 875kg / Dimenzije kotla:
	BioTec Plus 45
1.5.	Toplinski učin kotla - drvo / peleti: 22,5-45kW / 13,5-45kW / Volumen vode u kotlu: 187litara / Volumen spremnika peleta: 148 litara / Temperatura dim. Plinova - min. / max. snaga: 110 / 140°C / Maksimalna radna temperatura / tlak: 90°C / 2,5bar / Promjer dimnjače: 180mm / Priključci polaz/povrat: R 6/4'' / Priključak punjenje/pražnjenje: R 3/4'' / Priključni napon: 230VAC/50Hz / Priključna snaga: 1100W / Masa kotla: 930kg / Dimenzije kotla (DxŠxV): 1450mm x 1300mm x 1550mm

	OBAVEZNA DODATNA OPREMA
A	SPAJANJE NA ZATVORENI SUSTAV / - akumulacijski spremnik CAS / - troputni termostatski ventil (VTC 512, LTC 261/271 (60°C)) / - termički ventil / - sigurnosno odzračna grupa (2,5bar) / - ekspanzijska posuda
B	SPAJANJE NA OTVORENI SUSTAV / - akumulacijski spremnik CAS / - troputni termostatski ventil (VTC 512, LTC 261/271 (60°C)) / - otvorena ekspanzijska posuda

	DODATNA OPREMA - REGULACIJA
	Modul za dva kruga grijanja CM2K-B / - omogućuje vođenje do 2 kruga grijanja prema vanjskoj temperaturi i krivulji grijanja (vođenje do 2 miješajuća ventila sa / motornim pogonom i do 2 pumpe grijanja) / - moguće spajanje do 2 sobna korektora CSK (dodatna oprema) / - moguće spajanje do 4 modula u seriju (do 8 krugova grijanja) / U isporuku uključeno: 1x modul + 2x OPV (osjetnik polaznog voda) + 1 UTP kabel
	Modul za dva kruga grijanja CM2K-B

	Sobni korektor - CSK / - omogućuje korekciju zadane temperature u prostoriji (prema zadanoj temperaturi na kotlovskoj regulaciji) / - omogućuje gašenje tog kruga grijanja / - spajanje na modul CM2K / U isporuku uključen 1x sobni korektor
	Sobni korektor - CSK

	Modul za alarm - CAL / - modul za dojavu zvučnim ili svjetlosnim signalom greške ili upozorenja sa kotla / U isporuku uključeno: 1x modul sa ugrađenom lampicom i zvučnikom
	Modul za alarm - CAL

	Modul za komunikaciju - CM-GSM / - dojava stanja/upozorenja/greške kotla putem mobilne (GSM) mreže na mobilni uređaj preko SMS poruke / - dojava upozorenja/greške kotla preko SMS poruke na odabranom jeziku / - dojava upozorenja/greške kotla preko poziva na mobilni uređaj zvukom sirene / - upit o stanju kotla - faza rada, temperatura kotla/temperature spojenih osjetnika / - paljenje gašenje kotla preko SMS poruke / U isporuku uključeno: 1x modul, 1x UTPkabel
	Modul za komunikaciju - CM-GSM

	Kaskadni maneger - CMNET / - omogućuje kaskadno vođenje 2 do 8 kotlova / - za kaskadu 2 kotla = 1x CMNET , za kaskadu 3 do 8 kotlova = svaki kotao jedan CMNET / - spajanje na kotlove pomoću UTPkablova / U isporuku uključeno: 1x modul, 2x UTPkabel / Napomena: / Osnovna regulacija kotla standardno omogućuje dopremu sječke ili peleta za dva kotla iz zajedničkog spremnika sa jednim / mješačem.
	Kaskadni maneger - CMNET

## 2-_Zaštita_povrata;_miš+pogon
				ESBE VTC			ESBE LTC
	ZAŠTITA POVRATNOG VODA PREKO TROPUTNOG TERMOSTATSKOG VENTILA / BioTec Plus 25/29/31/35: ESBE VTC 512 ili ESBE VTC 531 ili ESBE LTC 261 / BioTec Plus 45: ESBE VTC 512 ili ESBE 531 ili ESBE LTC 271			Troputni termostatski ventil namijenjen ugradnji u sustave centralnog grijanja uz kotlove na kruto gorivo spojene na akumulacijski spremnik kako bi štitili kotlove od kondenzacije vodene pare iz dimnih plinova u ložištu. Omogućuje brzo postizanje, a nakon toga i održavanje radne temperature kotla mijenjajući omjer otvorenosti povratnog voda iz instalacije centralnog grijanja i kratkospojnog voda s kotlom, održavanjem temperature povratnog voda kotla uvijek iznad 60°C.			Troputni termostatski ventil (grupa) namijenjen ugradnji u sustave centralnog grijanja uz kotlove na kruto gorivo spojene na akumulacijski spremnik kako bi štitili kotlove od kondenzacije vodene pare iz dimnih plinova u ložištu. Omogućuje brzo postizanje, a nakon toga i održavanje radne temperature kotla mijenjajući omjer otvorenosti povratnog voda iz instalacije centralnog grijanja i kratkospojnog voda s kotlom, održavanjem temperature povratnog voda kotla uvijek iznad 60°C. Ima ugrađenu cirkulacijsku pumpu, termostatski ventil (60°C), zaporne ventile i termometre.
			2.1.1.	ESBE VTC 512		2.2.1.	ESBE LTC 261
				Za snagu kotla do 50kW / Priključak: R 5/4'' / Kvs: 9 m3/h / Radna temperatura: 60°C / Temperatura mješavine: 63±5°C / Ugradbene dimenzije (ŠxV): 93x103			Za snagu kotla do 40kW / Priključak: Rp 5/4'' / Visina dobave pumpe: 6m / Radna temperatura: 60°C / Temperatura mješavine: 60±5°C / Ugradbene dimenzije (ŠxV): 227x269
			2.1.2.	ESBE VTC 531		2.2.2.	ESBE LTC 271
				Za snagu kotla do 50kW / Priključak: Rp 6/4'' / Kvs: 8 m3/h / Radna temperatura: 60°C / Temperatura mješavine: 63±5°C / Ugradbene dimenzije (ŠxV): 230x220			Za snagu kotla do 50kW / Priključak: Rp 6/4'' / Visina dobave pumpe: 7,5m / Radna temperatura: 60°C / Temperatura mješavine: 60±5°C / Ugradbene dimenzije (ŠxV): 241x276

	ZAŠTITA POVRATNOG VODA UPRAVLJANA KOTLOVSKOM REGULACIJOM (za sve BioTec-L kotlove)
	Zaštita povratnog voda preko troputnom miješajućeg ventila s motornim pogonom. / Potrebna oprema: / 2.3.5. ESBE VRG131 40-25 / 2.4. ESBE ARA 651

	TROPUTNI MIJEŠAJUĆI VENTILI I MOTORNI POGON (za krugove grijanja)
2.3.	Navojni troputni miješajući ventili ESBE		4.2.	ESBE ARA651
2.3.1.	ESBE VRG131 15-2,5 / Rp 1/2'' / Kvs: 2,5m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 72x35 / Masa: 0,4kg			Motorni pogon za navojne troputne miješajuće ventile svih veličina. Za upravljanje pogonom potrebna vanjska regulacija. / Priključni napon: 230VAC / Okretni moment: 15Nm / Vrijeme otvaranja ventila za 90°: 60s / Ugradbene dimenzije* (ŠxVxD): 105x88x77 / *odnose se samo na kućište pogona / Masa: 0,4kg

2.3.2.	ESBE VRG131 20-6,3 / Rp 3/4'' / Kvs: 6,3m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 72x66 / Masa: 0,43kg

2.3.3.	ESBE VRG131 25-10 / Rp 1'' / Kvs: 10m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 82x66 / Masa: 0,7kg

2.3.4.	ESBE VRG131 32-16 / Rp 5/4'' / Kvs: 16m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 94x70 / Masa: 0,95kg

2.3.5.	ESBE VRG131 40-25 / Rp 6/4'' / Kvs: 25m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 106x74 / Masa: 1,68kg

2.3.6.	ESBE VRG131 50-40 / Rp 2'' / Kvs: 40m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 120x93 / Masa: 2,3kg