## List1
ESBE VTC	ESBE LTC	ESBE CRA	ESBE 95	ESBE ARA651
Troputni termostatski ventil namijenjen ugradnji u sustave centralnog grijanja uz kotlove na kruto gorivo spojene na akumulacijski spremnik kako bi štitili kotlove od kondenzacije vodene pare iz dimnih plinova u ložištu. Omogućuje brzo postizanje, a nakon toga i održavanje radne temperature kotla mijenjajući omjer otvorenosti povratnog voda iz instalacije centralnog grijanja i kratkospojnog voda s kotlom, održavanjem temperature povratnog voda kotla uvijek iznad 60°C.	Troputni termostatski ventil (grupa) namijenjen ugradnji u sustave centralnog grijanja uz kotlove na kruto gorivo spojene na akumulacijski spremnik kako bi štitili kotlove od kondenzacije vodene pare iz dimnih plinova u ložištu. Omogućuje brzo postizanje, a nakon toga i održavanje radne temperature kotla mijenjajući omjer otvorenosti povratnog voda iz instalacije centralnog grijanja i kratkospojnog voda s kotlom, održavanjem temperature povratnog voda kotla uvijek iznad 60°C. Ima ugrađenu cirkulacijsku pumpu, termostatski ventil (60°C), zaporne ventile i termometre.	Motorni pogon s regulatorom i temperaturnim osjetnikom služi za održavanje temperature povratnog voda kotla spojenog na akumulacijski spremnik ili hidrauličku skretnicu iznad 60°C. Može se ugraditi na navojne i prirubničke troputne miješajuće ventile.	Motorni pogon za prirubničke troputne miješajuće ventile svih veličina. Može se spojiti i na navojne troputne miješajuće ventile uz dodatan montažni kit. Za upravljanje pogonom potrebna vanjska regulacija. / Priključni napon: 230VAC / Okretni moment: 15Nm / Vrijeme otvaranja ventila za 90°: 60s / Ugradbene dimenzije* (ŠxVxD): 135x96x117 / *odnose se samo na kućište pogona do spoja na troputni ventil / Masa: 0,8kg	Motorni pogon za navojne troputne miješajuće ventile svih veličina. Za upravljanje pogonom potrebna vanjska regulacija. / Priključni napon: 230VAC / Okretni moment: 15Nm / Vrijeme otvaranja ventila za 90°: 60s / Ugradbene dimenzije* (ŠxVxD): 105x88x77 / *odnose se samo na kućište pogona / Masa: 0,4kg
ESBE VTC 512	ESBE LTC 261	CRA 111	Prirubnički troputni miješajući ventili ESBE	Navojni troputni miješajući ventili ESBE
Za snagu kotla do 50kW / Priključak: R 5/4'' / Kvs: 9 m3/h / Radna temperatura: 60°C / Temperatura mješavine: 63±5°C / Ugradbene dimenzije (ŠxV): 93x103	Za snagu kotla do 40kW / Priključak: Rp 5/4'' / Visina dobave pumpe: 6m / Radna temperatura: 60°C / Temperatura mješavine: 60±5°C / Ugradbene dimenzije (ŠxV): 227x269	Za troputne ventile do 2'' odnosno DN 50 / Priključni napon: 230VAC / Okretni moment: 6Nm / Ugradbene dimenzije* (ŠxVxD): 105x88x77 / *odnose se samo na kućište pogona / Masa: 0,4kg	ESBE 110S 3F 20 / Prirubnice: DN 20 PN 6 / Kvs: 12m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 140x90 / Masa: 3,5kg	ESBE VRG131 15-2,5 / Rp 1/2'' / Kvs: 2,5m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 72x35 / Masa: 0,4kg
ESBE VTC 512	ESBE LTC 271	CRA 121
Za snagu kotla do 70kW / Priključak: R 6/4'' / Kvs: 14 m3/h / Radna temperatura: 60°C / Temperatura mješavine: 63±4°C / Ugradbene dimenzije (ŠxV): 105x113	Za snagu kotla do 50kW / Priključak: Rp 6/4'' / Visina dobave pumpe: 7,5m / Radna temperatura: 60°C / Temperatura mješavine: 60±5°C / Ugradbene dimenzije (ŠxV): 241x276	Za troputne ventile > DN 50 / Priključni napon: 230VAC / Okretni moment: 15Nm / Ugradbene dimenzije* (ŠxVxD): 135x96x117 / *odnose se samo na kućište pogona do spoja na troputni ventil / Masa: 0,9kg	ESBE 111S 3F 25 / Prirubnice: DN 25 PN 6 / Kvs: 18m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 150x100 / Masa: 4kg	ESBE VRG131 20-6,3 / Rp 3/4'' / Kvs: 6,3m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 72x66 / Masa: 0,43kg
ESBE VTC 531
Za snagu kotla do 50kW / Priključak: Rp 6/4'' / Kvs: 8 m3/h / Radna temperatura: 60°C / Temperatura mješavine: 63±5°C / Ugradbene dimenzije (ŠxV): 230x220			ESBE 112S 3F 32 / Prirubnice: DN 32 PN 6 / Kvs: 28m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 160x120 / Masa: 5,9kg	ESBE VRG131 25-10 / Rp 1'' / Kvs: 10m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 82x66 / Masa: 0,7kg
ESBE VTC 531
Za snagu kotla do 70kW / Priključak: Rp 2'' / Kvs: 12 m3/h / Radna temperatura: 60°C / Temperatura mješavine: 63±4°C / Ugradbene dimenzije (ŠxV): 260x229			ESBE 113S 3F 40 / Prirubnice: DN 40 PN 6 / Kvs: 44m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 175x130 / Masa: 6,8kg	ESBE VRG131 32-16 / Rp 5/4'' / Kvs: 16m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 94x70 / Masa: 0,95kg

			ESBE 114S 3F 50 / Prirubnice: DN 50 PN 6 / Kvs: 60m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 195x140 / Masa: 9,1kg	ESBE VRG131 40-25 / Rp 6/4'' / Kvs: 25m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 106x74 / Masa: 1,68kg

			ESBE 115S 3F 65 / Prirubnice: DN 65 PN 6 / Kvs: 90m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 200x160 / Masa: 10kg	ESBE VRG131 50-40 / Rp 2'' / Kvs: 40m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 120x93 / Masa: 2,3kg

			ESBE 116S 3F 80 / Prirubnice: DN 80 PN 6 / Kvs: 150m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 240x190 / Masa: 16,2kg

			ESBE 117S 3F 100 / Prirubnice: DN 100 PN 6 / Kvs: 225m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 265x210 / Masa: 21kg

			ESBE 118S 3F 125 / Prirubnice: DN 125 PN 6 / Kvs: 280m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 300x240 / Masa: 27kg

			ESBE 119S 3F 150 / Prirubnice: DN 150 PN 6 / Kvs: 400m3/h / Ugradbene dimenzije (ŠxD): 350x265 / Masa: 37kg